Spis rysunków technicznych.

- Plan sytuacyjny

- Schemat funkcjonalny zasilania elektrycznego rozdzielnica TO

- Schemat funkcjonalny tablice TO1 do TO4 oraz TO7 i TO8

- Schemat funkcjonalny tablice TO5 i TO6

- Maszt oświetleniowy - przykładowa karta katalogowa

Załączniki

- Uprawnienia budowlane nr 254/Gd/2002

- Zaświadczenie z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Wstęp

Tematem opracowania jest projekt budowlany zasilania elektrycznego instalacji oświetlenia boisk na terenie liceum w  Rumi na ul. Stoczniowców 6.

Opis stanu istniejącego

Na planie sytuacyjnym rys. nr 1 pokazano sześć istniejących w obrębie boiska masztów oświetleniowych przewidzianych do likwidacji.

Zakres opracowania

projekt obejmuje demontaż istniejących masztów oświetleniowych, budowę linii kablowych zasilających oświetlenie boiska oraz posadowienie nowych masztów oświetleniowych.

Zasilanie

Schemat funkcjonalny zasilania elektrycznego pokazano na rysunku technicznym nr 2.

Zasilanie i sterowanie oświetleniem boiska

W budynku zaplecza boisk zlokalizowano zasilaną linią YDY 5x16 z projektowanej tablicy TE (odrębne opracowanie)  tablicę oświetleniową TO. Do tego celu w TE przewidziano pole zasilające oświetlenie zewnętrzne zabezpieczone bezpiecznikiem o wartości prądu znamionowego 100A. Maszty oświetleniowe zasilane są liniami kablowymi YKY 5x10 do tabliczek zaciskowych zlokalizowanych w masztach oświetleniowych oznaczonych od TO1 do TO8.

Uziemienie robocze

W trasach linii kablowych układać taśmę ocynkowaną Fe/Zn 25x4.

Środki ochrony porażeniowej

Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej przyjęto SZYBKIE WYŁACZENIA ZASILANIA OBWODU USZKODZONEGO. Układ sieci TN-S.

Punkt podziału sieci: Tablica TE.

Obliczenia

Sprawdzenie doboru kabla

Po= 10kW

IB= 18A

Dobrano zabezpieczenie DO2 35A w R 303.

Inb=35A

I2=1,6*Inb=56

Iz=I2/1,45=38,62 A

Dla YKY 5x10 Iz=75A

Kabel dobrany prawidłowo

Obliczenia spadków napięć

| Linia | kabel | Długość [m] | Procentowy spadek napięcia [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO-TO1 | YKY 4x10 | 20 | 0,02 |
| TO-TO2 | YKY 4x10 | 60 | 0,04 |
| TO-TO3 | YKY 4x10 | 100 | 0,03 |
| TO-TO4 | YKY 4x10 | 150 | 0,09 |
| TO-TO6 | YKY 4x10 | 60 | 0,07 |
| TO-TO5 | YKY 4x10 | 100 | 0,12 |
| TO-TO7 | YKY 4x10 | 130 | 0,08 |
| TO-TO8 | YKY 4x10 | 90 | 0,06 |

Kabel dobrany prawidłowo

Obliczenia natężenia oświetlenia przeprowadzono z wykorzystaniem komputerowego programu obliczeniowego przekazanego wraz z bazą danych dotyczących opraw oświetleniowych z metalohalogenkowymi źródłami światła o mocy 500 W dostarczonego przez wiodącą na rynku firmę. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia.

Uwagi:

- Użyty osprzęt i aparatura muszą posiadać atesty, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikat zgodności bądź deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

- Istnieje możliwość doboru innego podobnego sprzętu, lecz zmiana taka powinna być każdorazowo uzgodniona z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem oraz udokumentowana wpisem do dziennika budowy.

- Po wykonaniu instalacji obiektu przed odbiorem należy przeprowadzić badania i pomiary elektryczne, a w nich:

  - pomiary rezystancji izolacji,

  - pomiary impedancji pętli zwarciowej,

  - pomiary rezystancji uziemienia;

  - pomiary natężenia oświetlenia.